Комунальне підприємство «Верхньодніпровське виробниче

управління водопровідно-каналізаційного господарства»

Дніпропетровської обласної ради»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі обладнання для господарської діяльності (насос консольний каналізаційний з шафою захисту та управління (1 шт.) та насос каналізаційний самовсмоктуючий з шафою захисту та управління (1 шт.)  бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування:  Комунальне  підприємство  «Верхньодніпровське виробниче управління водопровідно -каналізаційного  господарства  «Дніпропетровської обласної ради»

Місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника ЄДРПОУ: 51600,Україна, м. Верхньодніпровськ, вул. Котляревського, буд. 4, ЄДРПОУ 02128201.

Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 42120000-6 4 Насоси та компресори (насос консольний каналізаційний з шафою захисту та управління (1 шт.) та насос каналізаційний самовсмоктуючий з шафою захисту та управління (1 шт.)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2023-06-08-008895-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 510 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 1 510 000,00 грн. згідно з рішенням сесії Верхньодніпровської міської ради №1122-25/ІХ від 04.05.2023 року.

Термін постачання — з дати укладання договору по 18.08.2023 р., термін оплати 45 банківських днів з моменту отримання товару.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 42120000-6 4 Насоси та компресори (насос консольний каналізаційний з шафою захисту та управління (1 шт.) та насос каналізаційний самовсмоктуючий з шафою захисту та управління (1 шт.)

1.	Запропонований товар повинен бути новим (тобто таким, що не експлуатувався). Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства.

2.	Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок Учасника, надати лист-гарантію у складі пропозиції. Поставка товару здійснюється в визначений день та час за попередньою домовленістю з відповідальною особою та підтверджує це гарантійним листом в складі пропозиції.

3.	Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

4.	Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

5.	Учасник несе відповідальність за якість та кількість товару, що постачається, та, у випадку поставки не всього та неякісного товару, що замовляється, повинен провести заміну неякісного товару і транспортувати до місцезнаходження замовника за власний рахунок протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання претензії.

6.	Учасник у складі пропозиції надає інформацію про підтвердження технічних характеристик запропонованого товару вимогам Замовника.

7. Учасник має надати у складі пропозиції підтвердження всіх технічних параметрів з каталога завода-виробника на українській мові.

Опис технічних характеристик, комплектація та інші вимоги, яким має відповідати предмет закупівлі:

Насос консольний каналізаційний з шафою захисту та управління – 1 од.

1.1.Тип монтажу – горизонтальний (на рамі в «сухому» виконанні).

1.2.Тип робочого колеса – відкрите (vortex);

1.3. Витрати в робочій точці (номінальній):
Продуктивність: (Q) 295.0-300 м.куб./г., Напір (Н): 92.0 м.в.с., Споживання електричної енергії в робочій точці  не більше ніж 93.0 кВт, NPSH не більше ніж 5.3 м., ККД насосного агрегату – не менше 80.5 %

1.4 Витрати в робочій точці (пікове навантаження):
Продуктивність: (Q) 320.0 м.куб./г., Напір (Н) не менше: 90.0 м.в.с., Споживання електричної енергії в робочій точці не більше ніж 96.0 кВт , NPSH не більше ніж 6,0 м., ККД насосного агрегату – не менше 81.0 %

1.5 Робочий діапазон продуктивності – від 150.0 м.куб./г.  до 370.0 м.куб./г.

1.6 Максимальна продуктивність насосного агрегата (Q) не менш 400.0 м.куб

1.7 Максимальний напір насосного агрегата (Н) не менше 99.0 м.в.с.

1.8 Діаметр всмоктуючого фланцю – 125 мм. 16 бар

1.9 Діаметр напірного фланцю - 100 мм. 16 бар

1.10 Потужність електричного двигуна не більше 110.0 кВт.

1.11 Номінальна напруга  3 ~ 400 В, 50 Гц

1.12 Номінальний  струм  (І) – не більше 186.0 А.

1.13Клас енергоефективності двигуна – не нижче IE3

1. Вимоги щодо шафи керування насосом та захисту потужністю 110.0 кВт:

1.14 . Умови експлуатації

Місце встановлення: в середині неопалювального приміщення;

Температура експлуатації: від +5 до + 40 ºС;

Кількість вводів живлення: один;

Напруга живлення: 3/380 В/+N+PE;

Частота живлення: 50 Гц

Максимальний струм 210А

1.15 Оснащення

Навісна металоконструкція зі ступенем захисту IP65;

Підведення кабелів: знизу через гермовводи;

Шафа керування оснащена: головний вимикач, автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем для захисту пристрою плавного пуску, пристрій плавного пуску, клеми для підключення силових кабелів, автоматичні вимикачі ланцюгів керування, спеціалізований мікропроцесорній контролер з чотирьох розрядним семи сегментним дисплеєм та клавіатурою для програмування робочих параметрів системи, органи керування, прилади індикації.

Перемикач вибору режимів роботи;

Кнопки пуску насосу у ручному режимі

Світловий індикатор мережі живлення;

Світловий індикатор аварійного відключення насосу;

Узагальнене реле аварії.

Світловий індикатор режиму роботи насоса (Руч/ Автомат)

Світловий індикатор роботи насоса

Світловий індикатор аварійної зупинки насоса

Світловий індикатор аварії живлення

Світловий індикатор перегріву електродвигуна насоса

Вбудований мультиметр для контролю електричних параметрів насосу

Інтерфейс  RS-485 з протоколом Modbus RTU

Вбудована функція тестового режиму

4 входи для підключення датчиків (сухий/ мокрий контакт)

Автоматичний перезапуск насосу після його аварійного відключення

Головний вимикач з функцією блокування дверей

1.16 Функціональні можливості

Режими роботи: Шафа забезпечує два режими роботи: «Автоматичний» та «Ручний»,

Автоматичний, В автоматичному режимі керування насосом  здійснюється за допомогою контролера за сигналом віз датчика тиску або від електроконтактного манометра або за сигналами від датчиків рівня в накопичувальному резервуарі. Ручний режим :в ручному режимі пуск та зупинка насосу здійснюється за допомогою кнопок на панелі контролера. Контролер фіксує перехід системи в ручний режим та продовжує збір і відображення інформації про роботу системи.

  - Функції контролю та захисту

Шафа забезпечує захист насосів від можливих аварійних режимів: Захист від коротких замикань на лінії шафа - насос і в самій шафі;  Електронний захист  від обриву однієї чи двох фаз; Електронний захист від аварійно високої напруги; Електронний захист від аварійно низької напруги; Електронний захист від струмових перевантажень; Електронний захист від аварійної асиметрії струмів; Обмеження пускових струмів насоса; Обмеження часу пуску насоса: Контроль температури статора насоса за допомогою теплових реле (3 шт. з послідовним включенням) або термісторів з позитивним температурним коефіцієнтом опору; Контроль правильності чергування фаз; Захист від «сухого ходу» насосу» (комбінований від зовнішніх датчиків та електронна по коефіцієнту потужності  cosφ );

  - Функції відображення інформації за допомогою мікропроцесорного контролера:

    - Алгоритм роботи насосу

    - Номінальний струм двигуна насосу ,

    - Мінімальний струм відключення насосу ,

    - Мінімальний cosφ відключення насосу

    - Наруга фазы А

    - Наруга фазы B

    - Наруга  фазы C

    - Струм фази А насосу

    - Струм фази B насосу

    - Струм фази C насосу

    - Cosφ фази А насосу

    - Cosφ фази B насосу

    - Cosφ фази C насосу

    - Показання лічильника мотогодин насосу, години

    - Показання лічильника мотогодин насосу, доба

    - Показання лічильника некомерційного обліку спожитої електроенергії;

    - Стан насосу: готовність, робота, аварія;

    - Журнал аварій і попереджень, що містять код несправності та час виникнення, та значення аварійного параметра на момент виникнення аварійного сигналу.

  - Комунікаційні функції з можливістю керування

Передача інформації через інтерфейс RS-485 за допомогою протоколу Modbus RTU наступної інформації:

    - Наруга фазы А

    - Наруга фазы B

    - Наруга  фазы C

    - Струм фази А насосу

    - Струм фази B насосу

    - Струм фази C насосу

    - Cosφ фази А насосу

    - Cosφ фази B насосу

    - Cosφ фази C насосу

    - Показання лічильника мотогодин насосу, години

    - Показання лічильника мотогодин насосу, доба

    - Показання лічильника некомерційного обліку спожитої електроенергії;

    - Стан насосу: готовність, робота, аварія;

    - Журнал аварій і попереджень, що містять код несправності та час виникнення

2 .  Насос каналізаційний самовсмоктуючий з шафою захисту та управління – 1 од.

2.1.Тип монтажу – погружний (вертикальне занурення).

2.2.Тип робочого колеса – одноканальне з ріжучою кромкою;

2.3Витрати в робочій точці (номінальній):
          Продуктивність: (Q) 21 м.куб./г.
          Напір (Н): 13.0 м.в.с.

2.4 Витрати в робочій точці (пікове навантаження):
           Продуктивність: (Q) 30.0 м.куб./г.
           Напір (Н) не менше: 10.0 м.в.с.

2.5 Максимальна продуктивність насосного агрегата (Q) не менш 40.0 м.куб./г.

2.6 Максимальний напір насосного агрегата (Н) не менше 16.0 м.в.с.

2.7 Діаметр вихідного фланцю (горизонтальний) – 2 1/2 дюйма

2.8 Номінальна потужність електричного двигуна не більше 2.2 кВт.

2.9 Номінальна напруга  3 ~ 400 В, 50 Гц

2.10 Номінальний  струм  (І) – не більше 5.0 А.

2.11 Висота насосного агрегату – не більше 520 мм.

2.12 Поплавкові каналізаційні вимикачі 10 м. -  2 од.
2.21 Вимоги щодо шафи керування насосом та захисту:

2.22	Місце встановлення: в середині неопалювального приміщення;

2.23	Температура експлуатації: від +5 до + 40 ºС;

2.24	Кількість вводів живлення: один;

2.25	Напруга живлення: 3/380 В/+N+PE;

2.26	Частота живлення: 50 Гц

2.27     Максимальний струм 10А

Оснащення:

2.28	Навісна пластикова конструкція з не горючого матеріалу зі ступенем захисту IP65;

2.29	Підведення кабелів: знизу через гермовводи;

2.30	Шафа керування оснащена: головний вимикач, автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, клеми для підключення силових кабелів, автоматичні вимикачі ланцюгів керування, органи керування, прилади індикації.

2.31	Перемикач вибору режимів роботи;

2.32	Кнопки пуску насосу у ручному режимі

2.33	Світловий індикатор мережі живлення;

2.34	Світловий індикатор аварійного відключення насосу;

2.35	Узагальнене реле аварії.

2.36	Світловий індикатор режиму роботи насоса (Руч/ Автомат)

2.37	Світловий індикатор роботи насоса

2.38	Світловий індикатор аварійної зупинки насоса

2.39	Світловий індикатор аварії живлення

2.40	Світловий індикатор перегріву електродвигуна насоса

2.41	Вбудований мультиметр для контролю електричних параметрів насосу

2.42	Інтерфейс  RS-485 з протоколом Modbus RTU (опція)

2.43	Вбудована функція тестового режиму

2.44	4 входи для підключення датчиків (сухий/ мокрий контакт)

2.45	Автоматичний перезапуск насосу після його аварійного відключення

2.46	Головний вимикач з функцією блокування дверей

Функціональні можливості

Режими роботи:

2.47	Шафа забезпечує два режими роботи: «Автоматичний» та «Ручний»

Автоматичний

2.48	В автоматичному режимі керування насосом  здійснюється за допомогою контролера за сигналом від датчика тиску або від електроконтактного манометра або за сигналами від датчиків рівня в накопичувальному резервуарі.

Ручний режим

2.49	В ручному режимі пуск та зупинка насосу здійснюється за допомогою кнопок на панелі контролера. Контролер фіксує перехід системи в ручний режим та продовжує збір і відображення інформації про роботу системи.

Функції контролю та захисту

2.50	Шафа забезпечує захист насосів від можливих аварійних режимів:

2.51	Захист від коротких замикань на лінії шафа - насос і в самій шафі;

2.52	Електронний захист  від обриву однієї чи двох фаз;

2.53	Електронний захист від аварійно високої напруги;

2.54	Електронний захист від аварійно низької напруги;

2.55	Електронний захист від струмових перевантажень

2.56	Електронний захист від аварійної асиметрії струмів;

2.57	Обмеження пускових струмів насоса;

2.58	Обмеження часу пуску насоса:

2.59	Контроль температури статора насоса за допомогою теплових реле (3 шт. з послідовним включенням) або термісторів з позитивним температурним коефіцієнтом опору;

2.60	Контроль правильності чергування фаз;

2.61	Захист від «сухого ходу» насосу» (комбінований від зовнішніх датчиків та електронна по коефіцієнту потужності  cosφ );

Функції відображення інформації за допомогою мікропроцесорного контролера:

2.62	Алгоритм роботи насосу

2.63	Номінальний струм двигуна насосу ,

2.64	Мінімальний струм відключення насосу ,

2.65	Мінімальний cosφ відключення насосу

2.66	Наруга фази А

2.67	Наруга фази B

2.68	Наруга  фази C

2.69	Струм фази А насосу

2.70	Струм фази B насосу

2.71	Струм фази C насосу

2.72	Cosφ фази А насосу

2.73	Cosφ фази B насосу

2.74	Cosφ фази C насосу

2.75	Показання лічильника мотогодин насосу, години

2.76	Показання лічильника мотогодин насосу, доба

2.77	Показання лічильника некомерційного обліку спожитої електроенергії;

2.78	Стан насосу: готовність, робота, аварія;